配电箱整改方案

一 、改造预期

改造为控制面板控制照明灯，电气元件安装电箱内部，操作人员开关灯直接用启停按钮控制，保障配电箱处于常闭状态，控制面板加防护罩，保持电箱内外卫生。

二 、电箱配置

1 、电箱内元件配置：

配电箱在选购材料时配置，厂家直接配有：第一排从左往右依次是地线排 、总空开、漏保2P空开、零线排；第二排从左往右依次是3P空开 、1P空开；第三排位交流接触器5个；第四排位UK接线端子。

2 、电箱面板开孔22mm，数量每排6个，3排，共18个孔，孔间距合适。

三 、单套配电柜材料如下表，据实验收

| 单套配电箱材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 个数 | 备注 |
| 1 | 配电箱 | 700*600*200 | 不锈钢制品2.0mm | 1个 |  |
| 2 | 塑壳断路器 | 3p 100A | 施耐德 | 1个 |  |
| 2 | 空开 | 3p 32A | 施耐德 | 2个 |  |
| 3 | 空开 | 2P 32A 漏电保护 | 施耐德 | 2个 |  |
| 4 | 空开 | 1P 20A | 施耐德 | 18个 |  |
| 5 | 接触器 | 0911型 | 施耐德 | 6个 |  |
| 6 | 接地排 | 18位JDG接地铜排 |  | 2根 |  |
| 7 | 零排 | 双排18位 |  | 2根 |  |
| 7 | UK接线端子 | 6N |  | 25个 |  |
| 8 | 空开电气导轨 | 1M |  | 2根 |  |
| 9 | 启动按钮 | 220V带绿指示灯 | 施耐德 | 6个 |  |
| 10 | 停止按钮 | 220V带红指示灯 | 施耐德 | 6个 |  |
| 11 | 电源指示 | 220V带红指示灯 | 施耐德 | 6个 |  |
| 12 | 散热风扇 | 220V | 施耐德 | 1个 |  |
| 12 | 按键保护罩 |  |  | 18个 |  |

地线排

3P100A

四、配电箱大概布置图

零线排

2P 32A

交流接触器

交流接触器

交流接触器

UK      接      线      端      子    排

交流接触器

交流接触器

交流接触器

3P  32A /2个                                    1P 20A 15个