## 全管段式
智能计量器报价单
序号 | 产品名称 | 型号&规格 | 数量 | 数量备注 | 单位 | 采购限价 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 | 仅作为参考图
1 | 配套抄表管理平台 （云系统） |  | 1 |  | 套 | 5500 |  | 0 | 1.具有档案管理功能，功能包括组织架构管理、档案信息管理、用户管理； 2.具有数据管理功能：包括数据查询、数据召测、异常数据管理； 3.具有综合报表功能，功能包括月费用报表、月费用汇总报表、预付费核算报表、能耗对账单； 4.能兼容水表、电表、摄像气表采集器等数据上传； 5.永久免费授权使用平台； 6.有标准第三方数据接口协议，可实现第三方系统获取BCEMS系统的仪表数据和状态信息。
2 | 壁挂式三相四线智能电表（4G) | 3×220/380V； 1.5/6A | 35 |  | 台 | 950 |  | 0 | 精度：有功0.2s级；无功2.0s级； 该产品具有省级以上（含省级）质量监督局颁发的制造计量器具许可证（CPA证书），以及计量器具型式评价报告； 1.计量功能：具有正、反向有功电能量、四象限无功电能量计量功能，并可据此设置组合有功和组合无功电能量； 2.分时计量功能：支持尖、峰、平、谷四个费率；内置两套时区表、两套日时段表，可以按需编程配置，并可设定两套时区表切换时间和两套日时段表切换时间，实现相互切换； 3.测量功能：能测量电压、电流、功率以及功率因数等电网参数；具有正反向有功、四象限无功最大需量测量功能； 4.数据存储功能：支持多种冻结方式，包括：日冻结、整点冻结、定时冻结、瞬时冻结、约定冻结； 5.事件记录功能：分别记录最近10次掉电、编程、校时、开表盖、跳闸、合闸、事件清零、电表清零； 6.通信功能：具备1路远红外通讯接口、1路RS-485通讯接口，通讯端口互相独立；支持4G通讯； 7.该表会装在10kv配电室高压测(3*100v 共7块)、低压侧和100kw--200kw的设备上，需（线上或线下）积极配合安装调试。
3 | 4G物联网水表 | DN32、R80 | 3 |  | 块 | 422.6 |  | 0 | 防护等级IP68；工作温度0.1℃-30℃；使用压力0.03MPa-1MPa；压力损失：≤0.1MPa；精度等级不超2.5级；球铁、螺纹连接、4G通讯、配8年及以上流量资费
4 |  | DN50、R80 | 7 |  | 块 | 912 |  | 0 | 防护等级IP68；工作温度0.1℃-30℃；使用压力0.03MPa-1MPa；压力损失：≤0.1MPa；精度等级不超2.5级；球铁、法兰连接、4G通讯、配8年及以上流量资费
5 |  | DN65、R80 | 5 |  | 块 | 1210 |  | 0 | 防护等级IP68；工作温度0.1℃-30℃；使用压力0.03MPa-1MPa；压力损失：≤0.1MPa；精度等级不超2.5级；法兰连接、4G通讯、配8年及以上流量资费
6 |  | DN80、R80 | 1 |  | 块 | 1441 |  | 0 | 防护等级IP68；工作温度0.1℃-30℃；使用压力0.03MPa-1MPa；压力损失：≤0.1MPa；精度等级不超2.5级；球铁、法兰连接、4G通讯、配8年及以上流量资费
7 |  | DN100、R80 | 9 |  | 块 | 1581 |  | 0 | 防护等级IP68；工作温度0.1℃-30℃；使用压力0.03MPa-1MPa；压力损失：≤0.1MPa；精度等级不超2.5级；球铁、法兰连接、4G通讯、配8年及以上流量资费
8 |  | DN200、R80 | 1 |  | 块 | 2405 |  | 0 | 防护等级IP68；工作温度0.1℃-30℃；使用压力0.03MPa-1MPa；压力损失：≤0.1MPa；精度等级不超2.5级；球铁、球铁、法兰连接、4G通讯、配8年及以上流量资费
9 |  | DN400、R80 | 1 |  | 块 | 10815 |  | 0 | 防护等级IP68；工作温度0.1℃-30℃；使用压力0.03MPa-1MPa；压力损失：≤0.1MPa；精度等级不超1.5级；法兰连接、4G通讯、配8年及以上流量资费
10 | 摄像气表采集器 |  | 5 |  | 台 | 1600 |  | 0 | 用于2个蒸汽计量表、2个天燃气表、 1个沼气的抄表；供电方式：3.6v电池供电与市电供电两种；静态功耗≤0.15mW；一次性上报耗能≤0.15mA.h；定时上报通讯；环境温度-25℃-70℃；防水IP68；能识别15mm-25mm码字表。
合计 |  | 大写：
报价单位（盖章） |  |  |  | 委托报价人信息 | 姓名：
证件号码：
报价时间 |  |  |  |  | 联系方式：
1：以上价格均含为税金、运费、装卸费、差旅费、食宿费及安装工作开展过程中所产生各种费用等。。 2：硬件产品免费质保3年，系统永久授权使用，需签订保密协议。 3：货到我司，支付成交总价的30%；积极配合我司完成安装使用并上传抄表平台，支付成交总价剩余的65%；留取成交总价的5%金额作为质保金。 4：所有产品需要配合我司安装人员在线上或线下指导安装和调试服务，以最终符合现场规范计量并数据上传到平台上正常使用为完成。 5：所有产品需为全新未开封，原厂包装，我司对产品数量、规格进行检查等外观检查，检查合格在验收单（我司提供）或送货单上签字确认。 6：交货地点：贵州省遵义市鸭溪镇茅台循环产业园；产品到货时间：自与我司签订合同日起，15个工作日内产品送到我司交货地。